## Checkliste
Check-list "protezione acustica degli impianti tecnici" MINERGIE-ECO®
Questa Check-list è necessaria per rispondere ai requisiti SN05/SM05 e SN06/SM06 del catalogo dei requisiti Minergie-ECO 2011
Osservazione sulla check-list "Protezione acustica degli impianti tecnici dsell'edificio" MINERGIE-ECO® I campi "Progetto" e "Autore" sono da riempire obbligatoriamente. Ogni requisito é ponderato da un numero di punti. Dopo aver esaminato il requisito, bisogna selezionare nel menu a tendina la risposta corrispondente (si o no). I risultati di questa check-list sono stabiliti per mezzo di valori limite indicati automaticamente.
Data
| Progetto |  | 2016-12-28
Autore
Note
| Tema | Requisiti | Pt. | Risposta
| Ventilazione | La velocità dell'aria negli impianti di ventilazione é al massimo di 2.5 m/s nell'insieme dei canali di distribuzione. | 1
|  | La velocità dell'aria negli impianti di ventilazione é al massimo di 2.0 m/s nell'insieme dei canali di distribuzione. | 1
|  | Dei silenziatori sono montati sui canali d'immissione ed espulsione. Sono adattati all'emissione sonora dell'apparecchio di ventilazione. | 2
|  | I criteri di dimensionamento raccomandati dalla norma SIA 382/1 (allegato A) sono rispettati. | 3
|  | I criteri di dimensionamento raccomandati dalla norma SIA 382/1 (allegato A) sono migliorati di 5 dB[A]. | 2
|  | Nelle pareti interne non ci sono istallazioni | 3
| Risc. | Tutte le condotte di riscaldamento sono montate con l'isolamento contro i rumori trasmessi per via solida. | 6
|  | Per gli impianti con valvole termostatiche, é istallata una pompa di circolazione con regolazione della pressione. | 6
|  | Nelle pareti di separazione tra unità diverse d'utilizzo, non sono montati impianti. | 3
| ACS | Le condotte d'acqua fredda e calda sono dotate d'isolamento fonico ( es. con schiuma di rivestimento spessore minimo di 10mm). | 6
|  | Le colonne di scarico delle acque luride, compresi i raccordi, sono costruiti in materiale fonoassorbente (es. Pe-Silent). | 6
|  | La rubinetteria utilizzata corrisponde alla classe di rumore 1. | 3
|  | Gli apparecchi e le lavatrici sono montati con degli elementi speciali d'isolamento contro la trasmissione di rumori per via solida. | 3
|  | Nelle pareti di separazione tra unità diverse d'utilizzo, non sono montati impianti. | 3
| Ascensori | Tutti gli elementi di guida della cabina e dei contrappesi, come anche gli organi di trasmissione, sono montati con un isolamento fonico sui fissaggi. | 10
| Apparecchi elettrci | Gli impianti che generano rumori aerei e di trasmissione per via solida (motori, convertitori di frequenza, trasformatori ecc,..) sono fissati con speciali elementi d'isolamento contro i rumori trasmeissi per via solida, allacciati con raccordi flessibili e non sono ubicati in spazi d'uso principale.. | 4
|  | I passaggi nelle bande di separazione tra pareti e solette sono assolutamente da evitare oppure sono avvolti in elementi di protezione acustica che supera la banda di almeno 30cm per parte. | 4
|  | Gli impiantinti elettrici non sono fissati a condotte o latri impianti | 2
|  | Dietro le scatole incassate é garantito uno spessore di muro o di beton di almeno 6 cm.. | 2
|  | Non ci sono istallazioni tecniche montate su solette in beton | 3
|  | Nelle pareti di separazione tra unità diverse d'utilizzo, non sono montati impianti. | 4
| somma |  | 0
Si | Valore limite (esigenza minima SN05/SM05) |  | 50 | 0
No | Valore limite (esigenza accresciuta SN06/SM06) |  | 70 | 0
N/A
Risultati
Requisito SN05/SM05 Protezione contro il rumore interno, Livello 1) non soddisfatto
Requisito SN06/SM06 (protezione contro il rumore interno, livello 2) non soddisfatto
5
Anforderungen
Anforderungen