## Lüftung
Calcul des besoins en ventilation (EN-101d)
les cellules présentant un fond vert ou jaune foncé doivent obligatoirement être remplies, celles présentant un fond jaune clair sont optionnelles.
Projet:
Reports sur le formulaire EN 101b ou sur le formulaire Minergie.
| Débit d'air neuf thermiquement actif |  |  |  |  | A reporter dans le formulaire justificatif Minergie, champ E40 | [5 empty] | 0 | m3/h | (valeur moyenne annuelle, sans infiltration) |  |  |  |  | 0
| Besoins en électricité pour la ventilation |  |  |  |  | A reporter dans le formulaire justificatif Minergie, champ E41 | [5 empty] | 0 | kWh/a | (Ventilateurs + pompes pour les systèmes reliés par circuit d’eau glycolée) |  |  |  |  | 1
| Désign. inst. | En SRE | Affectation | Surface | Type de ventilation | Quantité d'air (de dimensionnement) |  | Ventilateurs (+ pompes pour les systèmes reliés par circuit d’eau glycolée) |  |  | Régulation / Réglage | Heures de pleine charge Ventilation |  | Type de RC | RC èta |  | Débit d'air neuf thermiquement actif | Besoins en électricité pour la ventilation
|  |  |  | m2 |  | m3/h | m3/h | EC | kW | kW |  | h/a | h/a |  | - | - | m3/h | kWh/a
|  |  | Total en SRE = | 0 |  | 0 | Valeur calculée |  | Saisie | Valeur calculée |  | Saisie | Valeur calculée |  | Saisie | Valeur calculée | 0 | 0
1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
26 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Version 2019.1 (1.31), valable jusqu'au 31.12.2022 | [15 empty] | 200305_Bedarfsberechnung_Lueftung_V2019.1_fr.xlsx | 2020-03-05 15:43

## Log (hidden)
Formular Bedarfsberechnung Lüftung
Datum | Aenderungen / Geprüfter Bereich | Bemerkungen | geprüft durch | Version geändert
2016-08-20 | Version 1.0 erstellt | Uebersetzungsblatt und Log-Blatt erstellt | AH | 1.0
2016-10-08 | Blatt "Berechnung", minimaler Druckverlust um ca. 40% reduziert | Neuer Reduktionsfaktor Min_Druck eingeführt. | AH | 1.1
2017-07-14 | Gültigkeitsdatum erweitert bis 31.12.2017, Ausgabemonat bei Version ergänzt | Log-Blatt nachgeführt | CG | 1.1
2018-01-22 | Gültigkeitsdatum bis 31.12.2018. Umschaltbares Logo MINERGIE / EnFK | Umschaltung Logo auf Blatt Uebersetzung, Zelle D1 | AH | 1.2
2018-11-17 | Blatt "Berechnung", V4-V31: Faktor für AC-Ventilatoren grössenabhängig angepasst: - 1.8 bis 200 m3/h - 1.6 bis 1000 m3/h - 1.4 bis 5000 m3/h - 1.2 bis 10000 m3/h - 1.1 ab 10000 m3/h | Grosse AC-Ventilatoren haben bessere Wirkungsgrade als kleine. Bisher eingesetzter Faktor von 1.8 (AC- zu EC-Ventilator) ist für Gross-Ventilatoren zu hoch. | AH | 1.3
2018-11-17 | Blatt "Berechnung", F106 -F107 Minimalwert für Strombedarf geregelte KVS-Pumpen reduziert. Neue Werte: - 0.125 W/m3*h für geregelte KVS-Pumpen - 0.1 W/m3*h für optimierte, geregelte KVS-Pumpen | Alter Ansatz mit 0.3 W/m3*h für geregelte KVS-Pumpen berechnete bei gut ausgelegten, grossen KVS-Pumpen zu hohe Werte für die minimal notwendige Stromaufnahmeleistung. | AH | 1.3
2018-11-17 | Blatt "Berechnung", G105 -G108 Minimalwert für Druckverlust (luftseitig) für KVS-Register und Verdampfer/Kondensator bei Einsatz einer Wärmepumpe reduziert auf (neu): - 100 Pa pro KVS-Register - 80 Pa pro KVS-Register bei optimierten Anlagen (kleinere Strömungsgeschwindigkeit) - 120 Pa pro Kondensator / Verdampfer | Alter Ansatz mit 200 Pa pro Register wurde gut ausgelegten Anlagen nicht gerecht. | AH | 1.3
2018-11-17 | Blatt "Berechnung", L57 - L99 / S57 - T99 / P57 - P99 / U41 - V99 Werte in Tabelle an aktuelle 2024:2015 angepasst. | Anpassung der Nutzungen, Volllast-Stundenzahl für den Elektrizitätsbedarf Lüftung und Standardwerte an die aktuelle SIA 2024:2015. Transparantere Darstellung der Herleitung der verwendeten Volllast-Stundenzahl bezogen auf einstufige Lüftung. | AH | 1.3
2018-11-17 | Blatt "Berechnung", Q57 - Q99, Werte in Tabelle neu 0.8 | Faktor für Minimalluftmenge. Nettofläche zu EBF wenn EBF als Fläche eingegeben. | AH | 1.3
2018-11-17 | Blatt "Berechnung", E76-G89, Werte in Tabelle leicht erhöht | Korrekturfaktor der Volllast-Stunden für bessere Regelstrategien leicht reduziert. | AH | 1.3
2018-11-17 | Blatt "Lüftung", S14 - S39 Strombedarf Lüftung = Leistung (Ventilator + KVS) x Volllaststunden (gemäss SIA 2024) | Für die bessere Nachvollziehbarkeit der Rechnung basiert die neue Berechnung auf den Volllast-Stunden (bezogen auf Strombedarf der Lüftung) gemäss der Definition der SIA 2024 | AH | 1.3
2018-11-17 | Blatt "Lüftung", R14 - R39 Formel für Berechnung des thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom mit Regelungsfaktor gemäss Tabelle "Berechnung", G76-G89, und nicht mit Regelungsfaktor für Strombedarf (Tabelle "Berechnung", F76-F89) | Thermisch wirksamer Aussenluftvolumenstrom wird neu mit einem anderen Regelungsfaktor berechnet als der Strombedarf der Lüftung (Blatt Lüftung G76-G89 statt F76-F89) | AH | 1.3
2018-11-17 | Blatt "Berechnung", F3=0.8 | Minimalwert Volllaststunden = 0.8*Standardwert | AH | 1.3
2018-11-17 | Blatt "Uebersetzung, E4-E5. | Versionsnummer 1.3, Gültigkeitsdatum bis 31. 12. 2019. | AH | 1.3
2019-01-23 | Blattname mit "EN-101d" ergänzt | Versionsnummer 1.31, Gültigkeitsdatum bis 31. 12. 2019. | CG | 1.31
2020-03-05 | Gültigkeitsdatum verlängert | Versionsnummer 1.31, Gültigkeitsdatum bis 31. 12. 2022 | SGe | 1.31

## Uebersetzung (hidden)
2 | Sprache: | französisch | MINERGIE | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
[7 empty] | französisch | 2
| Blatt | Zelle | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
1 | Lüftung |  | v1.31 | v1.31 | v1.31 | v1.31
2 | Lüftung | B39 | Version 2019.1 (1.31), valable jusqu'au 31.12.2022 | Version 2019.1 (1.31), gültig bis 31.12.2022 | Version 2019.1 (1.31), valable jusqu'au 31.12.2022 | Versione 2019.1 (1.31), valevole fino al 31.12.2022 | behördlicher Nachweis | 1
3 | Lüftung | B1 | Calcul des besoins en ventilation (EN-101d) | Bedarfsberechnung Lüftung (EN-101d) | Calcul des besoins en ventilation (EN-101d) | Calcolo del fabbisogno per la ventilazione (EN-101d) | MINERGIE | 2
4 | Lüftung | B10 | Désign. inst. | Anl.-Bez. | Désign. inst. | Nr. | Wahl: | 2
5 | Lüftung | C10 | En SRE | In EBF | En SRE | AE | MUKEN | FALSE
6 | Lüftung | D10 | Affectation | Nutzung | Affectation | Utilizzo
7 | Lüftung | E10 | Surface | Fläche | Surface | Superficie
8 | Lüftung | F10 | Type de ventilation | Lüftungsart | Type de ventilation | Tipo di ventilazione
9 | Lüftung | G10 | Quantité d'air (de dimensionnement) | (Auslegungs)-Luftmenge | Quantité d'air (de dimensionnement) | Volumi d'aria (dimensionamento)
10 | Lüftung | I10 | Ventilateurs (+ pompes pour les systèmes reliés par circuit d’eau glycolée) | Ventilatoren (+KVS-Pumpen) | Ventilateurs (+ pompes pour les systèmes reliés par circuit d’eau glycolée) | Ventilatori (+ pompe RC con circuito idraulico)
11 | Lüftung | L10 | Régulation / Réglage | Regelung / Steuerung | Régulation / Réglage | Regolazione/controllo
12 | Lüftung | M10 | Heures de pleine charge Ventilation | Volllaststunden Lüftung (Strom) | Heures de pleine charge Ventilation | Ore a pieno carico; ventilazione
13 | Lüftung | O10 | Type de RC | Art der WRG | Type de RC | Tipo RC
14 | Lüftung | P10 | RC èta | Eta-WRG | RC èta | Rendimento medio annuo
15 | Lüftung | R10 | Débit d'air neuf thermiquement actif | therm. wirksame Aussen- luftrate | Débit d'air neuf thermiquement actif | Portata d'aria esterna term. det.
16 | Lüftung | S10 | Besoins en électricité pour la ventilation | Strom-bedarf Lüftung | Besoins en électricité pour la ventilation | Fabbisogno di corrente per la ventilazione
17 |  |  | MINERGIE | MINERGIE | MINERGIE | MINERGIE
18 |  |  | MINERGIE-P | MINERGIE-P | MINERGIE-P | MINERGIE-P
19 |  |  | MINERGIE-A | MINERGIE-A | MINERGIE-A | MINERGIE-A
20 |  |  | Satisfait | erfüllt | Satisfait | Rispetta
21 |  |  | Non satisfait | nicht erfüllt | Non satisfait | Non rispetta
22 | Berechnung | I98 | Oui | Ja | Oui | Si
23 | Berechnung | I99 | Non | Nein | Non | No
24 |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | N.a.
25 | Lüftung | B3 | Projet: | Projektdaten: | Projet: | Progetto:
26 | Lüftung | S2 | les cellules présentant un fond vert ou jaune foncé doivent obligatoirement être remplies, celles présentant un fond jaune clair sont optionnelles. | grün und dunkelgelb hinterlegte Zellen sind zwingend, hellgelb hinterlegte optional auszufüllen | les cellules présentant un fond vert ou jaune foncé doivent obligatoirement être remplies, celles présentant un fond jaune clair sont optionnelles. | Le celle con sfondo verde e giallo scurosono obbligatorie, sfondo giallo chiaro facoltative
27 | Lüftung | B5 | Reports sur le formulaire EN 101b ou sur le formulaire Minergie. | Überträge in Formular EN 101b oder MINERGIE®-Nachweis | Reports sur le formulaire EN 101b ou sur le formulaire Minergie. | Riportare nel formulario EN101b o nel formulario Minergie.
28 | Lüftung | B7 | Débit d'air neuf thermiquement actif | Thermisch wirksame Aussenluftrate | Débit d'air neuf thermiquement actif | Portata d'aria esterna term. det.
29 | Lüftung | B8 | Besoins en électricité pour la ventilation | Strombedarf Lüftung | Besoins en électricité pour la ventilation | Fabbisogno di corrente per la ventilazione
30 | Lüftung | O7 | (valeur moyenne annuelle, sans infiltration) | ( Jahresmittelwert, ohne Infiltration ) | (valeur moyenne annuelle, sans infiltration) | (media annua, senza infiltrazioni)
31 | Lüftung | O8 | (Ventilateurs + pompes pour les systèmes reliés par circuit d’eau glycolée) | ( Ventilatoren + KVS-Pumpen ) | (Ventilateurs + pompes pour les systèmes reliés par circuit d’eau glycolée) | Ventilatori (+ pompe RC con circuito idraulico)
32 | Lüftung | D12 | Total en SRE = | Total in EBF = | Total en SRE = | AE in totale=
33 | Lüftung | G12, J12, M12, G12 | Saisie | Eingabe | Saisie | inserito
34 | Lüftung | H12, K12, N12, Q12 | Valeur calculée | Rechenwert | Valeur calculée | calcolato
35 | Berechnung | B76 | En une étape | Einstufig | En une étape | a uno stadio
36 | Berechnung | B77 | En une étape, en fonction du temps | Einstufig, zeitgesteuert | En une étape, en fonction du temps | a uno stadio con temporizzatore
37 | Berechnung | B78 | En une étape, en fonction des besoins | Einstufig, bedarfsgesteuert | En une étape, en fonction des besoins | a uno stadio basato sulla necessità
38 | Berechnung | B79 | En deux étapes | Zweistufig | En deux étapes | a due stadi
39 | Berechnung | B80 | En deux étapes, en fonction du temps | Zweistufig, zeitgesteuert | En deux étapes, en fonction du temps | a due stadi con temporizzatore
40 | Berechnung | B81 | En deux étapes, en fonction des besoins | Zweistufig, bedarfsgesteuert | En deux étapes, en fonction des besoins | a due stadi basato sulla necessità
41 | Berechnung | B82 | En trois étapes | Dreistufig | En trois étapes | a tre stadi
42 | Berechnung | B83 | En trois étapes, en fonction du temps | Dreistufig zeitgesteuert | En trois étapes, en fonction du temps | a tre stadi con temporizzatore
43 | Berechnung | B84 | En trois étapes, en fonction des besoins | Dreistufig bedarfsgesteuert | En trois étapes, en fonction des besoins | a tre stadi basato sulla necessità
44 | Berechnung | B85 | Régulateur de température VAV | VAV Temperaturregler | Régulateur de température VAV | sensore temperatura
45 | Berechnung | B86 | Régulateur de zone pour température / CO2 VAV | VAV CO2-/Temp-Zonenenregler | Régulateur de zone pour température / CO2 VAV | sensore temperatura e CO2 per zona
46 | Berechnung | B87 | Régulateur individuel pour température / CO2 VAV | VAV CO2-/Temp-Einzelraumregler | Régulateur individuel pour température / CO2 VAV | sensore temperatura e CO2 per locale
47 | Berechnung | B88 | Régulateur de zone VAV CO2 uniquement | VAV nur CO2-Zonenenregler | Régulateur de zone VAV CO2 uniquement | sensore solo CO2 per zona
48 | Berechnung | B89 | Régulateur individuel VAV CO2 uniquement | VAV nur CO2-Einzelraumregler | Régulateur individuel VAV CO2 uniquement | sensore solo CO2 per locale
49 | Berechnung | B90 | 0
50 | Berechnung | B98 | Aucune récupération de chaleur | Keine Wärmerückgewinnung | Aucune récupération de chaleur | senza RC
51 | Berechnung | B99 | Echangeur de chaleur à plaques de courants croisés | Kreuzstrom-Plattentauscher | Echangeur de chaleur à plaques de courants croisés | incrociato a piastre
52 | Berechnung | B100 | Echangeur de chaleur à enthalpie de courants croisés | Kreuzstrom-Enthaltpietauscher | Echangeur de chaleur à enthalpie de courants croisés | incrociato entalpico
53 | Berechnung | B101 | Echangeur de chaleur à plaques de courants inversés | Gegenstrom-Plattentauscher | Echangeur de chaleur à plaques de courants inversés | controrrente a piaste
54 | Berechnung | B102 | Echangeur de chaleur à enthalpie de courants inversés | Gegenstrom-Enthaltpietasucher | Echangeur de chaleur à enthalpie de courants inversés | controcorrente entalpico
55 | Berechnung | B103 | Echangeur de chaleur rotatif | Rotationswärmetauscher | Echangeur de chaleur rotatif | rotativo
56 | Berechnung | B104 | Echangeur de chaleur rotatif pour l'humidité | Feuchte-Rotationstauscher | Echangeur de chaleur rotatif pour l'humidité | rotativo con recupero umidità
57 | Berechnung | B105 | Système relié par circuit d’eau glycolée | Kreislaufverbund - KVS | Système relié par circuit d’eau glycolée | sistema idraulico a circuito chiuso
58 | Berechnung | B106 | Système relié par circuit d’eau glycolée – réglé | Kreislaufverbund - geregelt | Système relié par circuit d’eau glycolée – réglé | sist. Idraulico c.c. -regolato
59 | Berechnung | B107 | Système relié par circuit d’eau glycolée – réglé – optimisé | KVS - geregelt - optimiert | Système relié par circuit d’eau glycolée – réglé – optimisé | sist. Idraulico c .c. -regolato-ottimizzato
60 | Berechnung | B108 | Pompe à chaleur air pulsé / extraction d'air | Wärmepumpe Zuluft-Abluft | Pompe à chaleur air pulsé / extraction d'air | Pdc aria immessa e aria estratta
61 | Berechnung | B109 | 0
62 | Berechnung | B110 | 0
63 | Berechnung | B111 | 0
64 | Berechnung | B112 | 0
65 | Berechnung | L45 | Imm. coll. SRE = | MFH EBF = | Imm. coll. SRE = | plurifamiliare - AE =
66 | Berechnung | L46 | Mais. ind. SRE = | EFH EBF = | Mais. ind. SRE = | monofamiliare - AE =
67 | Berechnung | L47 | Administration SRE = | Verwaltung EBF = | Administration SRE = | amministrativo - AE =
68 | Berechnung | L48 | Ecole SRE = | Schule EBF = | Ecole SRE = | scuola - AE =
69 | Berechnung | L49 | Commerce SRE = | Verkauf EBF = | Commerce SRE = | negozio - AE =
70 | Berechnung | L50 | Restaurant SRE = | Restaurant EBF = | Restaurant SRE = | ristorante - AE =
71 | Berechnung | L51 | Lieux de rassemblement SRE = | Vers.-Lokal EBF = | Lieux de rassemblement SRE = | locale pubblico - AE =
72 | Berechnung | L52 | Hôpitaux SRE = | Spitäler EBF = | Hôpitaux SRE = | ospedale - AE =
73 | Berechnung | L53 | Industrie SRE = | Industrie EBF = | Industrie SRE = | industria - AE =
74 | Berechnung | L54 | Dépôts SRE = | Lager EBF = | Dépôts SRE = | magazzino - AE =
75 | Berechnung | L55 | Installations sportives SRE = | Sportbau EBF = | Installations sportives SRE = | imp. Sportivo -AE =
76 | Berechnung | L56 | Piscine SRE = | Hallenbad EBF = | Piscine SRE = | piscina coperta -AE =
77 | Berechnung | L57 | appartement | Wohnen MFH | appartement | abitazione plurifamiliare
78 | Berechnung | L58 | habitation individuelle | Wohnen EFH | habitation individuelle | abitazione monofamiliare
79 | Berechnung | L59 | Chambre d'hôtel | Hotelzimmer | Chambre d'hôtel | camera d'albergo
80 | Berechnung | L60 | Réception, zone d'accueil | Empfang, Lobby | Réception, zone d'accueil | ricezione, lobby
81 | Berechnung | L61 | Bureaux individuels, collectifs | Einzel-, Gruppenbüro | Bureaux individuels, collectifs | uffici singoli e di gruppo
82 | Berechnung | L62 | Bureaux paysagers | Grossraumbüro | Bureaux paysagers | uffici grandi
83 | Berechnung | L63 | Salle de réunion | Sitzungszimmer | Salle de réunion | sala riunioni
84 | Berechnung | L64 | Hall des guichets, zone clientèle | Schalterhalle, Empfang | Hall des guichets, zone clientèle | ricezione, area clienti
85 | Berechnung | L65 | Salle d'école | Schulzimmer | Salle d'école | aula
86 | Berechnung | L66 | Salle des maîtres, salle de pause | Lehrerzimmer, Aufenthaltsraum | Salle des maîtres, salle de pause | locale docenti
87 | Berechnung | L67 | Bibliothèque | Bibliothek | Bibliothèque | bibioteca
88 | Berechnung | L68 | Auditoire | Hörsaal | Auditoire | sala conferenze
89 | Berechnung | L69 | Salle de classe spéciale | Schulfachraum (Spezialraum) | Salle de classe spéciale | aula speciale
90 | Berechnung | L70 | Magasin d'alimentation | Lebensmittelverkauf | Magasin d'alimentation | negozio di alimentari
91 | Berechnung | L71 | Marchés spécialisés, grands magasins | Fachgeschäft | Marchés spécialisés, grands magasins | negozi specializzati e grandi magazzini
92 | Berechnung | L72 | Magasin (meuble, construction, jardin) | Verkauf (Möbel, Bau, Garten) | Magasin (meuble, construction, jardin) | negozio (mobilia, costruzione, giardino)
93 | Berechnung | L73 | Restaurant | Restaurant | Restaurant | ristorante
94 | Berechnung | L74 | Restaurant self-service | Selbstbedienungsrestaurant | Restaurant self-service | ristorante self service
95 | Berechnung | L75 | Cuisine du restaurant | Küche zu Restaurant | Cuisine du restaurant | cucina ristorante
96 | Berechnung | L76 | Cuisine du restaurant self-service | Küche zu Selbstbedienungsrest. | Cuisine du restaurant self-service | cucina ristorante self service
97 | Berechnung | L77 | Salle de spectacle | Vorstellungsraum | Salle de spectacle | sala teatro
98 | Berechnung | L78 | Salle omnisports | Mehrzweckhalle | Salle omnisports | sala multiuso
99 | Berechnung | L79 | Halle d’exposition | Ausstellungshalle | Halle d’exposition | sala espositiva
100 | Berechnung | L80 | Chambre d’hôpital | Bettenzimmer | Chambre d’hôpital | camera d'ospedale
101 | Berechnung | L81 | Infirmerie | Stationszimmer | Infirmerie | ripostiglio
102 | Berechnung | L82 | Locaux médicaux | Behandlungsräume | Locaux médicaux | sala trattamento
103 | Berechnung | L83 | Production (travail lourd) | Produktion (grobe Arbeit) | Production (travail lourd) | produzione (lavoro grosso)
104 | Berechnung | L84 | Production (travail fin) | Produktion (feine Arbeit) | Production (travail fin) | produzione (lavoro fine)
105 | Berechnung | L85 | Laboratoire | Laborraum | Laboratoire | Laboratorio
106 | Berechnung | L86 | Entrepôt | Lagerhalle | Entrepôt | magazzino
107 | Berechnung | L87 | Salle de gymnastique | Turnhalle | Salle de gymnastique | palestra
108 | Berechnung | L88 | Salle de fitness | Fitnessraum | Salle de fitness | sala fitness
109 | Berechnung | L89 | Piscine couverte | Schwimmhalle | Piscine couverte | piscina
110 | Berechnung | L90 | Surface de dégagement | Verkehrsfläche | Surface de dégagement | superficie di circolazione
111 | Berechnung | L91 | Surface de dégagement 24h | Verkehrsfläche 24h | Surface de dégagement 24h | superficie di circolazione 24h
112 | Berechnung | L92 | Locaux annexes | Nebenräume | Locaux annexes | locale annesso
113 | Berechnung | L93 | Cuisine, petite cuisine | Küche, Teeküche | Cuisine, petite cuisine | cucina, cucinino
114 | Berechnung | L94 | WC, salle de bain, douche | WC, Bad, Dusche | WC, salle de bain, douche | WC, bagno doccia
115 | Berechnung | L95 | WC | WC | WC | WC
116 | Berechnung | L96 | Vestiaires, douches | Garderoben, Duschen | Vestiaires, douches | spogliatoio, docce
117 | Berechnung | L97 | Garage collectif | Parkhaus | Garage collectif | garage
118 | Berechnung | L98 | Buanderie, séchoir | Wasch- und Trockenraum | Buanderie, séchoir | lavanderia
119 | Berechnung | L99 | Salle des serveurs | Serverraum | Salle des serveurs | locale di servizio
120 |  |  | 0
121 |  |  | 0
122 |  |  | 0
123 |  |  | 0
124 |  |  | 0
125 |  |  | 0
126 |  |  | 0
127 |  |  | 0
128 |  |  | 0
129 |  |  | 0
130 |  |  | 0
131 |  |  | 0
132 |  |  | 0
133 |  |  | 0
134 |  |  | 0
135 |  |  | 0
136 |  |  | 0
137 |  |  | 0
138 |  |  | 0
139 |  |  | 0
140 | Berechnung |  | Installation d'amenée d'air simple | Einfache Zuluftanlage | Installation d'amenée d'air simple | immissione semplice
141 | Berechnung |  | Entrée d'air avec chauffage de l'air | Zuluft mit Lufterwärmung | Entrée d'air avec chauffage de l'air | imm. semplice con risc. aria
142 | Berechnung |  | Installation d'extraction de l'air simple | Einfache Abluftanlage | Installation d'extraction de l'air simple | estrazione semplice
143 | Berechnung |  | Extraction de l'air avec utilisation des rejets de chaleur | Abluft mit Abwärmenutzung | Extraction de l'air avec utilisation des rejets de chaleur | estrazione con RC
144 | Berechnung |  | Air fourni et air repris sans récupération de chaleur | Zu- und Abluft ohne WRG | Air fourni et air repris sans récupération de chaleur | immissione ed estrazione senza RC
145 | Berechnung |  | Air fourni et air repris avec récupération de chaleur | Zu- und Abluft mit WRG | Air fourni et air repris avec récupération de chaleur | immissione ed estrazione con RC
146 | Berechnung |  | Air fourni et air repris, RC / batterie de chauffage | Zu- und Abluft, WRG / Heizregister | Air fourni et air repris, RC / batterie de chauffage | imm. estr. con RC / con bat. risc.
147 | Berechnung |  | Air fourni et air repris, RC / 2-3 batteries | Zu- und Abluft, WRG, 2-3 Register | Air fourni et air repris, RC / 2-3 batteries | imm. estr. con RC con 2 o 3 batterie
148 | Berechnung |  | Aération par pièce, air fourni ou air repris | Einzelraumlüftung, Zu- oder Abluft | Aération par pièce, air fourni ou air repris | ventilazione per locale, imm.o estr.
149 | Berechnung |  | Aération par pièce, air fourni et air repris | Einzelraumlüftung, Zu- und Abluft | Aération par pièce, air fourni et air repris | ventilazione per locale, imm. ed estr.
150 | Berechnung |  | Installation de recirculation de l'air avec batterie de chauffage | Umluftanlage mit Heizregister | Installation de recirculation de l'air avec batterie de chauffage | ricircolo con batteria risaldamento
151 | Berechnung |  | Installation de recirculation de l'air avec batterie de refroidissement | Umluftanlage mit Kühlregister | Installation de recirculation de l'air avec batterie de refroidissement | ricircolo con batteria raffreddamento
152 | Berechnung |  | Installation de recirculation de l'air avec 2-3 batteries | Umluftanlage mit 2-3 Registern | Installation de recirculation de l'air avec 2-3 batteries | ricircolo con 2-3 batterie
153 | Berechnung |  | Installation d'aération air extérieur sans récupération de chaleur | Aussenluft-Umluftanlage ohne WRG | Installation d'aération air extérieur sans récupération de chaleur | aria esterena e ricircolo senza RC
154 | Berechnung |  | Installation d'aération air extérieur & récupération de chaleur | Aussenluft-Umluftanlage & WRG | Installation d'aération air extérieur & récupération de chaleur | aria esterena e ricircolo con RC
155 | Berechnung |  | 0
156 | Berechnung |  | 0
157 | Berechnung |  | 0
158 | Berechnung |  | 0
159 | Berechnung |  | 0
160 | Berechnung |  | 0
161 | Berechnung |  | 0
162 | Berechnung |  | 0
163 | Blatt |  | Ventilation | Lüftung | Ventilation | ventilazione
164 | Blatt |  | Calcul | Berechnung | Calcul | calcolo
165 | Lüftung |  | A reporter dans le formulaire justificatif Minergie, champ E40 | Zu übertragen in das Minergie-Nachweisformular, Feld E40 | A reporter dans le formulaire justificatif Minergie, champ E40 | da riportare nella casella E40 del formulario Minergie
166 | Lüftung |  | A reporter dans le formulaire justificatif Minergie, champ E41 | Zu übertragen in das Minergie-Nachweisformular, Feld E41 | A reporter dans le formulaire justificatif Minergie, champ E41 | da riportare nella casella E41 del formulario Minergie
167 |  |  | 0
168 |  |  | 0
169 |  |  | 0
170 |  |  | 0
171 |  |  | 0
172 |  |  | 0
173 |  |  | 0
174 |  |  | 0
175 |  |  | 0
176 |  |  | 0
177 |  |  | 0
178 |  |  | 0
179 |  |  | 0
180 |  |  | 0
181 |  |  | 0
182 |  |  | 0
183 |  |  | 0
184 |  |  | 0
185 |  |  | 0
186 |  |  | 0
187 |  |  | 0
188 |  |  | 0
189 |  |  | 0
190 |  |  | 0
191 |  |  | 0
192 |  |  | 0
193 |  |  | 0
194 |  |  | 0
195 |  |  | 0
196 |  |  | 0
197 |  |  | 0

## Berechnung (hidden)
| Berechnungen für Bedarfsberechnung Lüftung | [11 empty] | 2
[13 empty] | Vorschlagswert el. Leistung bei fehlender Eingabe: | 1.4 | x Minimalwert
|  |  |  | Minimalwert für Vollaststunden: | 0.8 | x Norm-Vollaststunden |  | Minimalwert Druck: | 0.65 | x Vorschlagswert |  |  | mittlerer Wirkungsgrad Ventilator + Motor: | 0.6 |  |  | Fakt. WRG ohne Eingabe: | 0.9 | (Standardwert = Fakt. X Maximalwert)
| Anl.-Bez. | EBF |  |  | Volllaststunden |  | Luftmenge spezifisch |  | Min. Luftmenge | Min. Luftmenge | Stand. Luftmenge | EC-Venit (1=Ja / 1.5=Nein) | Lüfftungsart | Min. Venti | Venti + KVS Rechenwert | WRG | WRG- | WRG | Regelungs- | el. KVS | eff. Luftmenge | AC-Venti
|  | Ja | [m2] | Nr. | Vorschlag | Minimalwert | Min [m3/m2h] | Standard | Faktor | [m3/h] | [m3/h] |  |  | [kW] | [kW] |  | Art |  | art | [kW] | [m3/h]
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
4 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
6 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
7 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
8 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
9 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
10 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
11 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
12 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
14 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
15 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
16 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
17 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
18 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
19 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
20 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
21 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
22 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
23 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
24 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
25 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
26 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8
0
Dropdown - Auswahlfelder
| Lüftungsart | [6 empty] | Bemerkung: |  |  | Gebäudenutzung | Nr. | Volllaststunden gem. SIA 2024 | Luftmenge |  |  | Volllastst. | SIA 2024 | SIA 2024 | Aequivalent
[6 empty] | Anzahl | Min. Druck- | Druckverlust intern und extern |  |  |  |  | für Strom | SIA 380/4 und SIA 2024 |  | Min. | therm. | Volllaststunden | Regelung | 1-stufig
|  |  |  | WRG | WRG = 1 | Ventilatoren | Verlust | nicht vergleichbar mit Herstellerangaben |  |  |  |  | Ventilatoren | Min | Standard | Faktor | Aussenluft | Ver. 2015 | Standard
[7 empty] | [Pa] |  |  |  |  | 1 | [h] | [m3/m2h] | [m3/m2h] | 1 | [h] |  |  | 1
[5 empty] | FALSE | 2 | 650 | 1 |  |  | Imm. coll. SRE = | 2 | 8760 | 0.5 | 0.6 | 1 | 8760 |  |  | 1 | 8760
| Installation d'amenée d'air simple |  |  | FALSE | FALSE | 1 | 260 | 2 |  |  | Mais. ind. SRE = | 3 | 8760 | 0.5 | 0.6 | 1 | 8760 |  |  | 1 | 8760
| Entrée d'air avec chauffage de l'air |  |  | FALSE | FALSE | 1 | 325 | 3 |  |  | Administration SRE = | 4 | 2750 | 1.5927 | 1.9113 | 1 | 2750 |  |  | 1 | 2750
| Installation d'extraction de l'air simple |  |  | FALSE | FALSE | 1 | 260 | 4 |  |  | Ecole SRE = | 5 | 2000 | 2.19 | 2.628 | 1 | 2000 |  |  | 1 | 2000
| Extraction de l'air avec utilisation des rejets de chaleur |  |  | FALSE | FALSE | 1 | 292.5 | 5 |  |  | Commerce SRE = | 6 | 3760 | 1.1649 | 1.3979 | 1 | 3760 |  |  | 1 | 3760
| Air fourni et air repris sans récupération de chaleur |  |  | FALSE | FALSE | 2 | 292.5 | 6 |  |  | Restaurant SRE = | 7 | 2590 | 3.3822 | 3.7205 | 1 | 2590 |  |  | 1 | 2590
| Air fourni et air repris avec récupération de chaleur |  |  | TRUE | FALSE | 2 | 357.5 | 7 |  |  | Lieux de rassemblement SRE = | 8 | 2670 | 2.6247 | 2.9528 | 1 | 2670 |  |  | 1 | 2670
| Air fourni et air repris, RC / batterie de chauffage |  |  | TRUE | FALSE | 2 | 390 | 8 |  |  | Hôpitaux SRE = | 9 | 5500 | 1.2742 | 1.4335 | 1 | 5500 |  |  | 1 | 5500
| Air fourni et air repris, RC / 2-3 batteries |  |  | TRUE | FALSE | 2 | 422.5 | 9 |  |  | Industrie SRE = | 10 | 6260 | 0.69968 | 0.83962 | 1 | 6260 |  |  | 1 | 6260
| Aération par pièce, air fourni ou air repris |  |  | FALSE | FALSE | 1 | 227.5 | 10 |  |  | Dépôts SRE = | 11 | 8760 | 0.1 | 0.2 | 1 | 8760 |  |  | 1 | 8760
| Aération par pièce, air fourni et air repris |  |  | TRUE | FALSE | 2 | 260 | 11 |  |  | Installations sportives SRE = | 12 | 3000 | 1.46 | 1.752 | 1 | 3000 |  |  | 1 | 3000
| Installation de recirculation de l'air avec batterie de chauffage |  |  | TRUE | TRUE | 1 | 260 | 12 |  |  | Piscine SRE = | 13 | 3450 | 1.2696 | 1.5235 | 1 | 3450 |  |  | 1 | 3450
| Installation de recirculation de l'air avec batterie de refroidissement |  |  | TRUE | TRUE | 1 | 292.5 | 13 |  |  | appartement | 14 | 6130 | 0.8 | 1 | 0.8 | 6130 | 6130 | 1-stufig | 1 | 6130 |  | 1-stufig | 1
| Installation de recirculation de l'air avec 2-3 batteries |  |  | TRUE | TRUE | 1 | 325 | 14 |  |  | habitation individuelle | 15 | 6130 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6130 | 6130 | 1-stufig | 1 | 6130 |  | 2-stufig | 0.7
| Installation d'aération air extérieur sans récupération de chaleur |  |  | FALSE | FALSE | 2 | 325 | 15 |  |  | Chambre d'hôtel | 16 | 4600 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 4600 | 4600 | 1-stufig | 1 | 4600 |  | stufenlos | 0.55
| Installation d'aération air extérieur & récupération de chaleur |  |  | TRUE | FALSE | 2 | 390 | 16 |  |  | Réception, zone d'accueil | 17 | 4010 | 6 | 7.2 | 0.8 | 4014.2857 | 2810 | 2-stufig | 0.7 | 4014.2857
| 0 | [6 empty] | 17 |  |  | Bureaux individuels, collectifs | 18 | 2700 | 2.1412 | 2.6 | 0.8 | 2700 | 2700 | 1-stufig | 1 | 2700
| 0 | [6 empty] | 18 |  |  | Bureaux paysagers | 19 | 2700 | 3 | 3.6 | 0.8 | 2700 | 2700 | 1-stufig | 1 | 2700
| 0 | [6 empty] | 19 |  |  | Salle de réunion | 20 | 1690 | 9.6 | 12 | 0.8 | 1690.9091 | 930 | stufenlos | 0.55 | 1690.9091
| 0 | [6 empty] | 20 |  |  | Hall des guichets, zone clientèle | 21 | 2700 | 2.1429 | 2.5 | 0.8 | 2700 | 2700 | 1-stufig | 1 | 2700
| 0 | [6 empty] | 21 |  |  | Salle d'école | 22 | 2210 | 6.25 | 8.3333 | 0.8 | 2214.2857 | 1550 | 2-stufig | 0.7 | 2214.2857
| 0 | [6 empty] | 22 |  |  | Salle des maîtres, salle de pause | 23 | 1670 | 9.6 | 12 | 0.8 | 1672.7273 | 920 | stufenlos | 0.55 | 1672.7273
| 0 | [6 empty] | 23 |  |  | Bibliothèque | 24 | 1370 | 6 | 7.2 | 0.8 | 1371.4286 | 960 | 2-stufig | 0.7 | 1371.4286
| 0 | [6 empty] | 24 |  |  | Auditoire | 25 | 2440 | 12 | 15 | 0.8 | 2436.3636 | 1340 | stufenlos | 0.55 | 2436.3636
[11 empty] | Salle de classe spéciale | 26 | 2210 | 4.8 | 6 | 0.8 | 2214.2857 | 1550 | 2-stufig | 0.7 | 2214.2857
[11 empty] | Magasin d'alimentation | 27 | 3760 | 3 | 3.8 | 0.8 | 3760 | 3760 | 1-stufig | 1 | 3760
[11 empty] | Marchés spécialisés, grands magasins | 28 | 3760 | 3 | 3.8 | 0.8 | 3760 | 3760 | 1-stufig | 1 | 3760
| Regelungsart |  |  | Minimalwerte | Standardwert | Reglungsfaktor für Vth |  |  |  |  | Magasin (meuble, construction, jardin) | 29 | 3510 | 1.6667 | 2 | 0.8 | 3510 | 3510 | 1-stufig | 1 | 3510
|  |  |  | Regelungsfaktor | Regelungsfaktor | Reduktion für |  |  |  |  | Restaurant | 30 | 2820 | 15 | 18 | 0.8 | 2818.1818 | 1550 | stufenlos | 0.55 | 2818.1818
|  |  |  | Volllaststunden Strom | Volllaststunden Strom | therm. Aussenluftrate |  |  |  |  | Restaurant self-service | 31 | 1380 | 15 | 18 | 0.8 | 1381.8182 | 760 | stufenlos | 0.55 | 1381.8182
[5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Cuisine du restaurant | 32 | 3930 | 16 | 20 | 0.8 | 3927.2727 | 2160 | stufenlos | 0.55 | 3927.2727
| En une étape |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | Cuisine du restaurant self-service | 33 | 2250 | 16 | 20 | 0.8 | 2254.5455 | 1240 | stufenlos | 0.55 | 2254.5455
| En une étape, en fonction du temps |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | Salle de spectacle | 34 | 3310 | 9.6 | 12 | 0.8 | 3309.0909 | 1820 | stufenlos | 0.55 | 3309.0909
| En une étape, en fonction des besoins |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 |  | 4 |  |  | Salle omnisports | 35 | 4690 | 9.6 | 12 | 0.8 | 4690.9091 | 2580 | stufenlos | 0.55 | 4690.9091
| En deux étapes |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 5 |  |  | Halle d’exposition | 36 | 4690 | 9.6 | 12 | 0.8 | 4690.9091 | 2580 | stufenlos | 0.55 | 4690.9091
| En deux étapes, en fonction du temps |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 6 |  |  | Chambre d’hôpital | 37 | 7010 | 2 | 2.4 | 0.8 | 7010 | 7010 | 1-stufig | 1 | 7010
| En deux étapes, en fonction des besoins |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  | 7 |  |  | Infirmerie | 38 | 5310 | 9.6 | 12 | 0.8 | 5309.0909 | 2920 | stufenlos | 0.55 | 5309.0909
| En trois étapes |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.85 |  | 8 |  |  | Locaux médicaux | 39 | 2800 | 6 | 7.2 | 0.8 | 2800 | 1960 | 2-stufig | 0.7 | 2800
| En trois étapes, en fonction du temps |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.85 |  | 9 |  |  | Production (travail lourd) | 40 | 4630 | 8.3333 | 10 | 0.8 | 4628.5714 | 3240 | 2-stufig | 0.7 | 4628.5714
| En trois étapes, en fonction des besoins |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.85 |  | 10 |  |  | Production (travail fin) | 41 | 2330 | 8.3333 | 10 | 0.8 | 2328.5714 | 1630 | 2-stufig | 0.7 | 2328.5714
| Régulateur de température VAV |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.85 |  | 11 |  |  | Laboratoire | 42 | 2670 | 16 | 20 | 0.8 | 2672.7273 | 1470 | stufenlos | 0.55 | 2672.7273
| Régulateur de zone pour température / CO2 VAV |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.85 |  | 12 |  |  | Entrepôt | 43 | 4990 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4990 | 4990 | 1-stufig | 1 | 4990
| Régulateur individuel pour température / CO2 VAV |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.85 |  | 13 |  |  | Salle de gymnastique | 44 | 3300 | 3.6 | 4.5 | 0.8 | 3300 | 3300 | 1-stufig | 1 | 3300
| Régulateur de zone VAV CO2 uniquement |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.8 |  | 14 |  |  | Salle de fitness | 45 | 4810 | 7 | 9 | 0.8 | 4814.2857 | 3370 | 2-stufig | 0.7 | 4814.2857
| Régulateur individuel VAV CO2 uniquement |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.8 |  | 15 |  |  | Piscine couverte | 46 | 4510 | 3 | 3.6 | 0.8 | 4510 | 4510 | 1-stufig | 1 | 4510
| 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 16 |  |  | Surface de dégagement | 47 | 3120 | 1.6 | 2 | 0.8 | 3120 | 3120 | 1-stufig | 1 | 3120
[11 empty] | Surface de dégagement 24h | 48 | 4990 | 1.6 | 2 | 0.8 | 4990 | 4990 | 1-stufig | 1 | 4990
[11 empty] | Locaux annexes | 49 | 3120 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3120 | 3120 | 1-stufig | 1 | 3120
[11 empty] | Cuisine, petite cuisine | 50 | 1870 | 16 | 20 | 0.8 | 1872.7273 | 1030 | stufenlos | 0.55 | 1872.7273
| WRG |  |  | inkl. Vereisungsschutz |  |  |  | In EBF |  |  | WC, salle de bain, douche | 51 | 2110 | 12.8 | 16 | 0.8 | 2109.0909 | 1160 | stufenlos | 0.55 | 2109.0909
|  |  |  | Maximalwert | Strom für WRG | Zusatz-Druck |  |  |  |  | WC | 52 | 2130 | 6.4 | 8 | 0.8 | 2128.5714 | 1490 | 2-stufig | 0.7 | 2128.5714
|  |  |  | WRG | W/m3*h | [Pa] |  |  |  |  | Vestiaires, douches | 53 | 2110 | 16 | 20 | 0.8 | 2109.0909 | 1160 | stufenlos | 0.55 | 2109.0909
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | Garage collectif | 54 | 3800 | 1.6 | 2 | 0.8 | 3800 | 3800 | 1-stufig | 1 | 3800
| Aucune récupération de chaleur |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | Oui | 1 |  | Buanderie, séchoir | 55 | 2700 | 3.2 | 4 | 0.8 | 2700 | 2700 | 1-stufig | 1 | 2700
| Echangeur de chaleur à plaques de courants croisés |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 3 | Non | 0 |  | Salle des serveurs | 56 | 3800 | 1.6 | 2 | 0.8 | 3800 | 3800 | 1-stufig | 1 | 3800
| Echangeur de chaleur à enthalpie de courants croisés |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 4
| Echangeur de chaleur à plaques de courants inversés |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 5
| Echangeur de chaleur à enthalpie de courants inversés |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 6 | EC - Ventilatoren
| Echangeur de chaleur rotatif |  |  | 0.8 | 0.05 | 0 | 7
| Echangeur de chaleur rotatif pour l'humidité |  |  | 0.7 | 0.05 | 0 | 8
| Système relié par circuit d’eau glycolée |  |  | 0.5 | 0.25 | 100 | 9
| Système relié par circuit d’eau glycolée – réglé |  |  | 0.75 | 0.125 | 100 | 10 | x | 1
| Système relié par circuit d’eau glycolée – réglé – optimisé |  |  | 0.75 | 0.1 | 80 | 11 |  | 2
| Pompe à chaleur air pulsé / extraction d'air |  |  | 0 | 0 | 120 | 12
| 0 | [5 empty] | 13
| 0 | [5 empty] | 14
| 0 | [5 empty] | 15
| 0 | [5 empty] | 16