## Antrag
Verein MINERGIEâ (AMI)
Association MINERGIEâ
MINERGIE, Version 2016, zu verwenden bis max. 31.12.2016
Zusatzanforderung für gewerbliche Kälte bei der Kategorie Verkauf
Deklaration des Fachplaners
Objekt:
Strasse / Nr:
Postleitzahl: |  |  | Ort:
Fachplaner/in: |  |  |  | Kontaktperson: |  |  |  | FALSE
[7 empty] | erfüllt | TRUE
|  | Tel.: |  | Email oder Fax: |  |  | nicht erfüllt | FALSE
[7 empty] | nicht relevant | TRUE
Anforderungen für gewerbliche Kälte bei der Kategorie V Verkauf gemäss Anwendungshilfe MINERGIE® vom 1.1.2012 Teil 2, Kapitel 2
2.1 | Massnahmen im Bereich der Kühlmöbel
A. | Es dürfen keine Shoparound-Kühlmöbel eingesetzt werden. | [5 empty] | 0 | FALSE
B. | Frontverkleidung und Abdeckung
B1. | Jedes Möbel weist eine Kaltluftwanne auf, deren Boden mindestens 15 cm (bei Rollin-Möbeln 40 cm) unter der Frontoberkante liegt. Dies kann erreicht werden mit Frontisolierverglasungen oder einer geschlossenen Front. | [5 empty] | 0 | FALSE
B2. | Selbstbedienungs-Kühlregale mit Temperaturen von 0°C bis 2°C (z.B. für Frischfisch) müssen geschlossen sein. | [5 empty] | 0 | FALSE
(z.B. für Frischfisch) müssen geschlossen sein.
C. | Alle Tiefkühlmöbel (u.a. Inseln und Wannen der Kombimöbel) müssen mit einer (transparenten) Abdeckung ausgerüstet sein. Diese Anforderung gilt für mindestens 90 % aller Tiefkühlmöbel (bezogen auf die Kälteleistung). Die restlichen max. 10% dürfen davon abweichen, aber nur wenn es sich um steckerfertige Möbel mit integrierter Kälteerzeugung handelt. | [5 empty] | 0 | FALSE
D. | Auslegetemperaturen und Regelungen
D1. | Die Verdampfungs- und Kälteträgertemperaturen dürfen die Werte gemäss der folgenden Tabelle nicht unterschreiten. | [5 empty] | 0 | FALSE
| Minimale Verdampfungs- resp. Kälteträgertemperaturen |  |  | Kühlmöbel | Verdichter- eintritt
| Kühlmöbel mit Kälteträgersystem |  |  | -7°C | -10°C
| Kühlmöbel mit Direktexpansion |  |  | -10°C | -12°C
| Tiefkühlmöbel mit Direktexpansion |  |  | -34°C | -36°C
Bei Kühlmöbeln mit Kälteträgersystem darf die Vorlauftemperatur bei 5% der Möbel (bezogen auf die Kälteleistung) unter dem Tabellenwert liegen, z.B. Front-Rollin und Bedienungstheken mit separater Unterkühlung.
D2. | Die Rahmen- und Scheibenheizungen müssen bei allen Möbeln nach der Ladenluftenthalpie reguliert sein. Die Ladenluftenthalpie dient dabei als Führungsgrösse für die Regelung der Glasscheibenheizungen. | [5 empty] | 0 | FALSE
E. | Sämtliche nicht dauernd geschlossenen Kühlmöbel müssen ausserhalb der Ladenöffnungszeit mit einer Abdeckung ausgerüstet sein (Nachtdeckel oder Rollo für Inseln, Nachtrollo für Regale). | [5 empty] | 0 | FALSE
F. | Licht in den Kühl- und Tiefkühlmöbeln (Anschlussleistung inkl. Vorschaltgerät)
F1. | Alle Kühlmöbel sind ausschliesslich mit FL-Leuchten zu beleuchten (intern oder extern ab Ladendecke). | [5 empty] | 0 | FALSE
F2. | Max. Anschlussleistung:
| - Bei Kühlregalen, Kühl- und Tiefkühlinseln: max. 40 W / Laufmeter | [5 empty] | 0 | FALSE
| - Bei Kühl-/Tiefkühlschränken und Tiefkühlkombimöbeln: max. 120 W / Laufmeter | [5 empty] | 0 | FALSE
Definition Laufmeter: Gemessen wird die längere Seite der Möbel. Bei Möbeln mit einem Mittelsteg oder einer Mittelwand wird die Länge doppelt gemessen.
F3. | Alle Vorschaltgeräte mit Effizienzklasse A (EEI A1 bis A3) | [5 empty] | 0 | FALSE
F4. | Bei offenen Plus-Kühlmöbeln müssen alle Leuchten ausserhalb dem gekühltem Bereich angeordnet sein. Die Leuchten können an der Deckenkonstruktion oder an einem mit dem Möbel verbundenen Kragarm befestigt sein (Ausnahme Rückwandkühlmöbel beim Take Away, Fleisch-, Fisch- oder Käseverkaufstand). | [5 empty] | 0 | FALSE
F5. | Alle nicht in F4 eingerechnete externe Beleuchtung (welche nicht am Kühlmöbel befestigt ist) wird in die Beleuchtung der Ladenfläche gemäss SIA 380/4 eingerechnet. | [5 empty] | 0 | FALSE
G. | Alle Ventilatoren in den Kühl- und Tiefkühlmöbeln: Elektromechanischer Wirkungsgrad (Wellenleistung / el. Leistungsaufnahme) ³ 55 %. | [5 empty] | 0 | FALSE
2.2 | Massnahmen im Bereich der Kälteerzeugung und der Kältesteuerung
H. | Die Abwärme der Kälteanlage muss gemäss Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) genutzt werden. | [5 empty] | 0 | FALSE
I. | Verdampfungs- und Kälteträgertemperatur bei Pluskühlanlagen
I1. | Die Verdampfungstemperatur oder die Kälteträgertemperatur muss in Abhängigkeit der Ladenluftenthalpie oder einer Kühlmöbelreferenztemperatur gesteuert werden. | [5 empty] | 0 | FALSE
I2. | Der Nachtsollwert muss um > 2 K bezogen auf die Auslegetemperatur angehoben werden (gemäss Tabelle D1). Damit ist der Betrieb bei geschlossenen Rollos und ausgeschalteter Beleuchtung gemeint. | [5 empty] | 0 | FALSE
J. | Verdampfungstemperaturen bei Minuskühlanlagen
J1. | Die Verdampfungstemperatur muss in Abhängigkeit von TK-Möbelreferenzwerten gesteuert werden. | [5 empty] | 0 | FALSE
K. | Kondensationstemperatur gleitend nach Aussentemperatur
K1. | Im Funktionszustand der Anlage ohne Abwärmenutzung muss die Kondensationstemperatur am Verdichter auf £ 20°C absenkbar sein. | [5 empty] | 0 | FALSE
| Auslegung der Anlage: Differenz zwischen Kondensations-Temperatur am Kompressor und Aussenlufttemperatur (Eintritt Rückkühlwerk) £ 13 K. | [5 empty] | 0 | FALSE
K2. | Die Abwärmenutzung soll auf einem tiefen Temperatur-Niveau erfolgen, d.h. die Kondensationstemperatur soll so lange wie möglich nicht hochgehalten werden. | [5 empty] | 0 | FALSE
K3. | Kondensationstemperaturen bis maximal 45°C sind zulässig, falls in diesem Zustand die gesamte Abwärme genutzt werden kann. | [5 empty] | 0 | FALSE
L. | Max. Klemmenleistungen für Pumpen und Ventilatoren (immer im Auslegungszustand)
L1. | Kälteträgersystem KTS: Klemmenleistung der Pumpen £ 1.5 % der geförderten Kälteleistung | [5 empty] | 0 | FALSE
L2. | Rückkühlsystem RKS: Klemmenleistung der Rückkühlpumpen £ 1.1 % der rückgekühlten Leistung | [5 empty] | 0 | FALSE
L3. | Luftgekühlte Rückkühler oder Kondensatoren: Klemmenleistung der Ventilatoren £ 3.5 % der rückgekühlten Leistung | [5 empty] | 0 | FALSE
2.3 | Kühl- und Tiefkühlräume
Kühl- und Tiefkühlraumtüren dürfen eine maximale lichte Öffnung von B 120cm x H 220cm aufweisen. | [6 empty] | 0 | FALSE
Flügeltüren zu Kühl- und Tiefkühlraumtüren müssen selbstschliessend sein. | [6 empty] | 0 | FALSE
Wenn Tiefkühlräume baulich mit einem oder mehreren Kühlräumen zusammengebaut sind, muss die Begehung des Tiefkühlraums via Kühlraum erfolgen (Schleusenprinzip). | [6 empty] | 0 | FALSE
Werden Tiefkühlräume direkt von aussen begangen (kein vorgebauter Kühlraum), ist bei der Türe ein Luftvorhang vorzusehen. | [6 empty] | 0 | FALSE
Bei Umbauten und Erweiterungen von Verkaufsstellen ist die Isolation von zusätzlichen, neuen Kühl- und Tiefkühlräumen derart zu wählen, dass der mittlere Wärmefluss aller Kühl- und Tiefkühlräume (neue und bestehende) 5 W/m2 nicht übersteigen. | [6 empty] | 0 | FALSE
2.4 | Kältevergleichszahl
Eine Betriebsoptimierung ist für eine optimale Nutzung der Anlage unabdingbar. Als geeignete Kennzahl für die Energie-Effizienz einer gewerblichen Kälteanlage für einen Supermarkt hat sich die Kältevergleichszahl (KVZ) etabliert. Sie gibt den spezifischen, jährlichen Elektroenergieverbrauch der gesamten Kälteanlage bezogen auf die installierten Laufmeter Kühl- und Tiefkühlmöbel an und wird aus den effektiven Verbrauchswerten gebildet.
Die Bezugsgrösse (Laufmeter Kühl- und Tiefkühlmöbel) ist bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zu ermitteln und zu dokumentieren. | [6 empty] | 0 | FALSE
Die zur Berechnung der KVZ erforderlichen Energieverbräuche werden mit fest installierten Messmitteln registriert. | [6 empty] | 0 | FALSE
Es wird ein KVZ von £ 4'000 kWh pro Laufmeter und Jahr gefordert. Allfällige Überschreitungen, z.B. bei überdurchschnittlichen Ladenöffnungszeiten, Abverkaufszahlen, Abwärmenutzungskonzepte usw. müssen plausibel begründet werden. | [6 empty] | 0 | FALSE
2.5 | Auslegung und Betrieb der Lüftungsanlage
Es wird eine mechanaische Lüftung mit Wärmerückgewinnung installiert. | [6 empty] | 0 | FALSE
Die hohe Raumluftqualität wird durch einen natürlichen Luftaustausch erreicht (verursacht durch den Personen- und Warenfluss). | [6 empty] | 0 | FALSE
Ein fachgerechter und nachvollziebarer Nachweis wurde erstellt von:
Kontaktperson:
|  | Tel.: |  | Email oder Fax:
Sind alle relevanten Anforderungen erfüllt? Ergebnis: | [5 empty] | Nein |  | FALSE
Note on B7: komplette Projektdaten mit Objektbezeichnung (Neubau / Umbau / Erweiterung / EFH / DEFH / REFH oder ZFH)
Note on B8: Wichtig für Zertifikat: Genaue Bezeichnung des definitiven Standorts des Gebäudes mit Strassenname und Nummer.