## Panoramica
2025.1 |  | Formulario di verifica Minergie-Esercizio 2025.1, valido fino al 31.12.2025
Verifica Minergie-Esercizio
Istruzioni Questo formulario di verifica serve a dimostrare la conformità allo standard Minergie-Esercizio. Il formulario di verifica compilato deve essere caricato sulla piattaforma dei Label. Il modulo di richiesta viene generato automaticamente dopo l'invio sulla piattaforma dei Label. Per la compilazione del formulario di verifica è necessario rispettare il seguente codice colore:
Inserimento manuale (obbligatorio) | Elenco a discesa (obbligatorio)
Nome del progetto: |  | Nr mapp.: | Nr di progetto:
Indirizzo dell'edificio:
Dichiarazione sullo stato e sulle modifiche |  |  |  | Auswahllisten
Anno prima costruzione
Sono state apportate modifiche energetiche rilevanti? |  |  |  | Si | No
È presente la categoria di edificio "Amministrazione"?
È allegata una notifica di modifiche a edifici esistenti?
Fabbisogno di riscaldamento effettivo dopo le misure
Sostituzione del generatore di calore
Tipo
Potenza
Grado di copertura
Grado di rendimento
Raffreddamento / Climatizzazione
Tipo
Potenza
Grado di rendimento
Fotovoltaico
Potenza totale installata
Rendimento annuo specifico
Procedura di verifica |  |  |  | Modo 1 (modulo monitoraggio) | Modo 2 (monitoraggio temperatura)
Dati sul comportamento degli utenti
Temperature medie dei locali
Ventilazione tramite finestre in inverno |  |  |  | Mai | A volte | Spesso | Sempre
Gestione dell'ombreggiamento esterno delle finestre durante il giorno in inverno |  |  |  | Spesso chiuso | A volte chiuso | Sempre aperto
Grado di sfitto
Requisiti supplementari speciali (sauna, piscina, ecc.) |  |  |  | Si | No
Stima dei consumi supplementari speciali in kWh

## con modulo
2025.1 | Formulario di verifica Minergie-Esercizio 2025.1, valido fino al 31.12.2025
Verifica Minergie-Esercizio
Modulo di monitoraggio (Modo 1)
Impostazioni significative della curva di riscaldamento |  | Impostazioni verificate e approvate | Impostazioni non verificabili | Impostazioni non verificate | Impostazioni con potenziale di ottimizzazione | Le impostazioni sono state ottimizzate
Upload Screenshot
Livello di temperatura e circolazione dell'acqua calda
Commenti
Resistenze elettriche e produzione di acqua calda sanitaria |  | La resistenza elettrica funziona come previsto | Nessuna resistenza elettrica | La resistenza elettrica ha potenziale di ottimizzazione | Le impostazioni sono state ottimizzate
Commenti
Impostazioni di regolazione e manutenzione dell'impianto di ventilazione |  | Impostazioni verificate e manutenzione eseguita | Non è stato possibile verificarlo | Manutenzione e regolazione richiedono un'ottimizzazione | Le impostazioni sono state ottimizzate
Commenti
Isolamento di condotte e valvole |  | L'isolamento va bene | L'isolamento deve essere migliorato | Sono stati eseguiti dei lavori di miglioramento

## senza modulo
2025.1 | Formulario di verifica Minergie-Esercizio 2025.1, valido fino al 31.12.2025
Verifica Minergie-Esercizio
Monitoraggio temperatura (Modo 2)
Punti di misura
Temperatura di mandata sonde geotermiche | [5 empty] | Si | No | Non disponibile
Temperatura di ritorno sonde geotermiche
Temperatura esterna
Temperatura di mandata per ogni generatore di calore | [11 empty] | Pflicht
Temperatura di ritorno per ogni generatore di calore | [11 empty] | Pflicht
Temperatura di mandata per ogni circuito di riscaldamento | [11 empty] | Pflicht
Temperatura di ritorno per ogni circuito di riscaldamento | [11 empty] | Pflicht
Temperatura accumulatore tampone | [11 empty] | Pflicht wenn vorhanden
Temperatura accumulatore acqua calda sanitaria | [11 empty] | Pflicht wenn vorhanden
Temperatura accumulatore combinato | [11 empty] | Pflicht wenn vorhanden
Temperatura acqua calda / circolazione | [11 empty] | Pflicht
Temperatura gas di scarico
Verifica
Componenti di sistema verificati
Misure implementate
Nessuna produzione di calore non necessaria
Misure implementate
Comportamento del ciclo di funzionamento del generatore di calore
Misure implementate
Produzione di acqua calda efficiente
Misure implementate
Gestione dell'accumulatore di calore
Misure implementate
Simultaneità riscaldamento e raffreddamento
Misure implementate
Raffrescamento a pavimento con pdc salamoia-acqua
Misure implementate
Funzione solare termico
Misure implementate
Utilizzo della tecnologia di condensazione
Misure implementate
Requisito principale (Modo 2)
Variante di verifica Monitoring+ |  |  | FALSE |  |  |  | Zur Auswahl | Consumo di calore per il riscaldamento (termico) | Consumo di calore per il riscaldamento totale (termico) | Consumo di energia finale per il riscaldamento | Consumo di energia finale termica totale
Consumo di calore per il riscaldamento (termico) |  | kWh | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Consumo di calore per il riscaldamento totale (termico) |  | kWh
Consumo di energia finale - elettricità della pompa di calore |  | kWh |  | Umrechnung auf kWh
Consumo di energia finale - elettricità riscaldamento elettrico / resistenze elettriche |  | kWh |  | Dichte | Brennwert | Energie
Consumo di energia finale - legna in pezzi |  | Rm |  | 340 | 5.5 | 0
Consumo di energia finale - cippato di legna |  | m3 |  | 170 | 5.5 | 0
Consumo di energia finale - pellet |  | m3 |  | 660 | 5.5 | 0
Consumo di energia finale - gas |  | m3 |  | 0.8 | 11.2 | 0
Consumo di energia finale - olio |  | l |  | 840 | 12.5 | 0
Consumo di energia totale dei combustibili | 0 | kWh
Requisiti supplementari (Modo 2)
Check ventilazione
Test di funzionamento dell'impianto di ventilazione | [6 empty] | Bocchette verificate | Verifica non possibile | Bocchette non verificate
Commenti
Sostituzione dei filtri e manutenzione | [6 empty] | Svolto regolarmente | Verifica non possibile | Nessuna manutenzione
Commenti e caricamento dei documenti di manutenzione
Verifica delle impostazioni di regolazione | [6 empty] | Si | No | Non possibile
Commenti e documentazione
Impianto fotovoltaico
Test di funzionamento dell'impianto fotovoltaico | [6 empty] | Il funzionamento va bene | Nessun FV disponibile | Il funzionamento non va bene
Commenti
Controllo che i moduli non siano sporchi, ombreggiati o danneggiati | [6 empty] | Si | No | Non possibile
Commenti
Caricamento foto e serie di dati

## Supplementi amministrazione
2025.1 | Formulario di verifica Minergie-Esercizio 2025.1, valido fino al 31.12.2025
Verifica Minergie-Esercizio
Requisiti per gli edifici amministrativi
Ventilazione
Orari di esercizio sincronizzati con quelli di utilizzo |  | Si | No | Non disponibile
Documentazione e commenti
Portate d'aria verificate e regolate
Documentazione e commenti
Test di funzionamento del recuperatore di calore
Documentazione e commenti
Impostazione della temperatura dell'aria immessa verificata, sincronizzazione della ventilazione con il sistema di riscaldamento e raffreddamento
Documentazione e commenti
Modalità di miscelazione dell'aria di ricircolo in caso di temperatura esterna elevata verificata
Documentazione e commenti
Illuminazione
Impostazioni di regolazione dell'illuminazione verificate (valore di consegna luce diurna, tempo di accensione)
Documentazione e commenti
Intensità luminosa adattata alle esigenze
Documentazione e commenti
Freddo / Climatizzazione / Raffreddamento
È disponibile un concetto di raffreddamento
Documentazione e commenti
I tempi di esercizio sono adattati ai tempi di utilizzo
Documentazione e commenti
Le sequenze di riscaldamento e raffreddamento sono sincronizzate
Documentazione e commenti
Temperatura dell'acqua di raffreddamento più alta possibile
Documentazione e commenti
La curva di raffreddamento è stata impostata
Documentazione e commenti
Il locale server non viene raffreddato più del necessario
Documentazione e commenti
Il funzionamento e le impostazioni della protezione solare sono verificati, gli utenti sono stati istruiti
Documentazione e commenti

## Altri documenti & allegati
2025.1 | Formulario di verifica Minergie-Esercizio 2025.1, valido fino al 31.12.2025
Verifica Minergie-Esercizio
Altri documenti & allegati