## Antrag
Verein MINERGIEâ (AMI)
Associazione MINERGIEâ
MINERGIE, Versione 2016, da utilizzare fino al 31.12.2016
Requisiti aggiuntivi per il freddo commerciale nel settore vendite
Dichiarazione del progettista
Oggetto:
Via / N.:
NPA: |  |  | Località:
Progettista: |  |  |  | Persona di contatto: |  |  |  | FALSE
[7 empty] | realizzato | TRUE
|  | Tel.: |  | Email o Fax: |  |  | non realizzato | FALSE
[7 empty] | non rilevante | TRUE
Requisiti per la refrigerazione commerciale per la categoria V vendita, riferimento MINERGIE ® dal 1.1.2012 Parte 2, Capitolo 2
2.1 | Misure nel settore dei mobili refrigerati
A. | Non è consentito l'utilizzo di mobili frigoriferi "Shoparound" | [5 empty] | 0 | FALSE
B. | Pannello anteriore e copertura
B1. | Ogni mobile ha una "vasca" di aria fredda, il cui fondo si trova ad almeno 15 cm sotto il bordo superiore (per i mobili "Rollin" 40 cm). Ciò si può ottenere con vetri isolanti o con una chiusura frontale. mit Frontisolierverglasungen oder einer geschlossenen Front. | [5 empty] | 0 | FALSE
B2. | Tutte le vetrine "self-service", con una temperatura compresa tra gli 0°C e i 2°C (ad esempio per il pesce fresco), devono essere chiuse. | [5 empty] | 0 | FALSE
(z.B. für Frischfisch) müssen geschlossen sein.
C. | Tutti i mobili a temperatura negativa (isole e vetrine per surgelati) devono essere muniti di una copertura anteriore trasparente. Questo requisito deve riguardare almeno il 90 % dei mobili refrigerati a temperatura negativa (in funzione della capacità frigorifera). Il restante 10% può differire da tale esigenza, ma solo se i mobili pronti per l'allacciamento (autonomi) hanno una produzione di freddo integrata. | [5 empty] | 0 | FALSE
D. | Temperature prescritte e normative
D1. | Le temperature di evaporazione e dell'eventuale fluido secondario refrigerante non devono scendere al di sotto dei valori indicati nella tabella seguente: | [5 empty] | 0 | FALSE
| Minime temperature di evaporazione o del fluido secondario |  |  | Mobile frigorifero | Aspirazione compressore
| Mobili refrigerati con fluido secondario |  |  | -7°C | -10°C
| Mobili refrigerati ad espansione diretta |  |  | -10°C | -12°C
| Mobili di congelazione ad espansione diretta |  |  | -34°C | -36°C
Nei mobili con fluido secondario, la temperatura di mandata può essere del 5% inferiore ai valori in tabella (in funzione della potenza frigorifera), per esempio nei rollin frontali e nei banchi di vendita con refrigerazione separata.
D2. | Le resistenze di sbrinamento sul telaio e sui vetri devono essere regolate secondo l'entalpia dell'aria ambiente. L'entalpia serve come variabile per il riscaldamento dei vetri. | [5 empty] | 0 | FALSE
E. | I mobili che non sono chiusi devono avere una copertura da utilizzare durante le ore di fermo del negozio (tende notturne per i mobili, o coperture superiori pe le isole). | [5 empty] | 0 | FALSE
F. | Illuminazione nei mobili frigoriferi e congelatori (potenza allacciata inclusi carichi elettrici)
F1. | Tutti i mobili frigoriferi hanno esclusivamente lampade a fluorescenza (internamente o esternamente dal plafone del negozio). | [5 empty] | 0 | FALSE
F2. | Potenza massima:
| -Nelle vetrine, nelle isole e nelle isole surgelati: max. 40 W/metro lineare | [5 empty] | 0 | FALSE
| - Negli armadi frigoriferi, nei congelatori e serie di congelatori: max. 120 W/metro lineare | [5 empty] | 0 | FALSE
Definizione di metro lineare: la misura della dimensione maggiore del mobile. Per i mobili con una separazione a metà, la misura si raddoppia.
F3. | Tutti gli apparecchi elettrici appartengono alla classe di efficienza A (EEI A1 a A3). | [5 empty] | 0 | FALSE
F4. | Su tutti i mobili refrigerati frigoriferi, le luci devono essere poste al di fuori dell’area refrigerata. Le luci possono essere applicate al plafone del mobile, oppure su una mensola (ad eccezione della parete posteriore delle vetrine take away e preparazione di pesce, carne e formaggio). | [5 empty] | 0 | FALSE
F5. | Tutta l’illuminazione esterna, che non rientra nel F4 (che non è applicata ai mobili), rientra nella norma sull’illuminazione SIA 380/4. | [5 empty] | 0 | FALSE
G. | Per tutti i ventilatori sui mobili frigoriferi e sui congelatori: rendimento elettromeccanico (potenza meccanica/ potenza elettrica) ≥ 55%. | [5 empty] | 0 | FALSE
2.2 | Misure nella produzione e regolazione del freddo
H. | Il calore di condensazione prodotto deve essere utilizzato secondo le norme cantonali sull’energia. | [5 empty] | 0 | FALSE
I. | Temperatura di evaporazione e del fluido secondario per le installazioni positive
I1. | La temperatura di evaporazione o la temperatura del fluido secondario devono essere regolate in funzione dell’entalpia dell’aria ambiente o della temperatura dei mobili frigoriferi. | [5 empty] | 0 | FALSE
I2. | Il set point notturno deve essere corretto a > 2 K, rispetto alle temperature indicate in tabella D1. Ciò perchè le luci sono spente e vengono applicate le coperture frontali o superiori. | [5 empty] | 0 | FALSE
J. | Temperatura di evaporazione per le installazioni negative
J1. | La temperatura di evaporazione deve essere regolata in funzione della temperatura dei mobili frigoriferi a temperatura negativa. | [5 empty] | 0 | FALSE
K. | Temperatura di condensazione variabile con la temperatura esterna
K1. | Quando l’impianto funziona senza recupero di calore, la temperatura di condensazione deve essere abbassata ad almeno 20°C al compressore. | [5 empty] | 0 | FALSE
| Dimensionamento dell’impianto: differenza tra la temperatura di condensazione e la temperatura dell’aria esterna (in ingresso al condensatore) ≤ 13 K. | [5 empty] | 0 | FALSE
K2. | Il recupero di calore deve avvenire a bassa temperatura, cosicché la temperatura di condensazione non sia mantenuta per troppo tempo ad un valore elevato. | [5 empty] | 0 | FALSE
K3. | Sono ammesse temperature di condensazione fino a 45°C, se a questo livello termico è possibile recuperare l’intero calore di condensazione. | [5 empty] | 0 | FALSE
L. | Potenze massime per pompe e ventilatori (nelle condizioni di progetto).
L1. | Impianto freddo con fluido secondario: la potenza delle pompe sia ≤ 1.5% della potenza frigorifera nominale. | [5 empty] | 0 | FALSE
L2. | Sistema di raffreddamento: la potenza delle pompe sia ≤ 1.1% della potenza termica da smaltire. | [5 empty] | 0 | FALSE
L3. | Radiatori o condensatori ad aria: la potenza dei ventilatori sia ≤ 3.5% della potenza termica da smaltire. | [5 empty] | 0 | FALSE
2.3 | Celle frigorifere e di congelazione
Le porte delle celle frigorifere e di congelazione possono avere un’apertura massima di 120cm x 220cm (BxH). | [6 empty] | 0 | FALSE
Le porte a battente delle celle frigorifere e di congelazione devono essere a chiusura automatica. | [6 empty] | 0 | FALSE
Se una cella di congelazione è assemblata assieme ad una cella frigorifera TN, l’accesso deve avvenire attraverso la cella frigorifera TN (principio di esclusione). | [6 empty] | 0 | FALSE
Se l’accesso alla cella di congelazione avviene direttamente dall’esterno, si deve prevedere una tenda ad aria sulla porta di ingresso. | [6 empty] | 0 | FALSE
Nella ristrutturazione o ingrandimento dei punti vendita, il materiale isolante per le celle frigorifere e di congelazione deve essere scelto in maniera che il flusso medio di calore in ogni cella (nuova o esistente), non superi i 5 W/m2. | [6 empty] | 0 | FALSE
2.4 | Indici frigoriferi prestazionali
Per un uso corretto della struttura è necessaria un'ottimizzazione operativa. Per determinare l’efficienza energetica di un impianto di refrigerazione commerciale in un supermercato, si è imposto l’indice frigorifero KVZ. Questo indica il consumo specifico di energia elettrica in un anno, in funzione dei metri lineari di mobili frigoriferi e di congelazione installati ed è calcolato sulla base dei consumi effettivi.
l valore di riferimento (metri lineari di mobili frigoriferi e congelatori) deve essere determinato e documentato, al momento della messa in funzione. | [6 empty] | 0 | FALSE
Il consumo di energia elettrica che serve alla determinazione dell’indice KVZ viene calcolato da appositi contatori installati nell’impianto. | [6 empty] | 0 | FALSE
Si richiede un indice KVZ ≤ 4000 kWh su metro lineare all’anno. Qualsiasi eccedenza, per esempio per aperture straordinarie del negozio, o per un recupero di calore superiore alla media, deve essere opportunamente giustificata. | [6 empty] | 0 | FALSE
2.5 | Dimensionamento e funzionamento del sistema di ventilazione
E’ installato un sistema di ventilazione meccanica con recupero di calore. | [6 empty] | 0 | FALSE
L'elevata qualità dell’aria è ottenuta con ricambio naturale (causato dal movimento di persone e merci). | [6 empty] | 0 | FALSE
Un documento comprensibile di conformità è stato creato da:
Persona di contatto:
|  | Tel.: |  | Email o Fax:
I requisiti applicabili sono tutti rispettati? Risultato: | [5 empty] | No |  | FALSE
Note on B7: komplette Projektdaten mit Objektbezeichnung (Neubau / Umbau / Erweiterung / EFH / DEFH / REFH oder ZFH)
Note on B8: Wichtig für Zertifikat: Genaue Bezeichnung des definitiven Standorts des Gebäudes mit Strassenname und Nummer.